## БД СПТ943.1
База данных для програмирования СПТ 943.1
Объект: |  | ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»
Адрес: |  | Ленинградская обл., г.Луга, Ленинградское шоссе, д.7 (хирургический корпус).
В соответствии ТУ и техническим заданием:
|  | Температурный график теплоснабжения: | [5 empty] | T1= | 95 | °С | T2= | 70 | °С
|  | Рабочее давление: |  |  | p1= | 30 | °С | p2= | 25 | °С | p3= | 35 | °С
Максимальная суммарная расчетная тепловая нагрузка:
|  | На нужды отопления: |  |  |  | Qот= |  | 0.318 |  | Гкал/ч |  | Gот= | 12.72 | Гкал/ч
|  | На нужды вентиляции: |  |  |  | Qвент= |  | 0.498 |  | Гкал/ч |  | Gвент= | 19.92 | Гкал/ч
|  | На нужды ГВС: |  |  |  | Qгвс= |  | 0.142 |  | Гкал/ч |  | Gгвс= | 2.37 | Гкал/ч
|  | В циркуляционном тр-де ГВС: | [9 empty] | Gц.гвс= | 0.296 | Гкал/ч
Конфигурация узла учета тепловой энергии
| Тип теплосчетчика |  |  | Логика 1943
Измеряемый параметр |  |  | Преобразователь |  |  |  |  | Установочный размер |  |  | Диапазон измерений |  |  | Погрешность измерений
Подающий трубопровод ЦО
Температура |  |  | Комплект термометров |  |  |  |  | L= | 120 | мм | t = | (3-145) | °С | ±(0,05+0,001х∆t)
сопротивления ТЭМ-110,
Pt100, α=0,00385°С-1 , кл. 1
Расход |  |  | Электромагнитный расходомер |  |  |  |  | Ду= | 65 | мм | Qt2 = | 0.4 | м3/ч | ±2% ±1%
|  |  | "Мастерфлоу" | [7 empty] | Qt1 = | 0.6 | м3/ч
|  |  | F1= | 2 | F2= | 4 |  | класс |  | А | Qmax = | 60 | м3/ч
Давление |  |  | Преобразователь давления | [7 empty] | p = 0 - | 1.6 | МПа | ±0,5%
|  |  | СДВ-И |  | (4-20) мА
Обратный трубопровод ЦО
Температура |  |  | Комплект термометров |  |  |  |  | L= | 120 | мм | t = | (3-145) | °С | ±(0,05+0,001х∆t)
сопротивления ТЭМ-110,
Pt100, α=0,00385°С-1 , кл. 1
Расход |  |  | Электромагнитный расходомер |  |  |  |  | Ду= | 65 | мм | Qt2 = | 0.4 | м3/ч | ±2% ±1%
|  |  | "Мастерфлоу" | [7 empty] | Qt1 = | 0.6 | м3/ч
|  |  | F1= | 2 | F2= | 4 |  | класс |  | А | Qmax = | 60 | м3/ч
Давление |  |  | Преобразователь давления | [7 empty] | p = 0 - | 1.6 | МПа | ±0,5%
|  |  | СДВ-И |  | (4-20) мА
Подающий трубопровод ГВС
Температура |  |  | Комплект термометров |  |  |  |  | L= | 120 | мм | t = | (3-145) | °С | ±(0,05+0,001х∆t)
сопротивления ТЭМ-110,
Pt100, α=0,00385°С-1 , кл. 1
Расход |  |  | Электромагнитный расходомер |  |  |  |  | Ду= | 20 | мм | Qt2 = | 0.04 | м3/ч | ±2% ±1%
|  |  | "Мастерфлоу" | [7 empty] | Qt1 = | 0.06 | м3/ч
|  |  | F1= | 2 | F2= | 4 |  | класс |  | А | Qmax = | 6 | м3/ч
Давление |  |  | Преобразователь давления | [7 empty] | p = 0 - | 1.6 | МПа | ±0,5%
|  |  | СДВ-И |  | (4-20) мА
Циркуляционный трубопровод ГВС
Температура |  |  | Комплект термометров |  |  |  |  | L= | 120 | мм | t = | (3-145) | °С | ±(0,05+0,001х∆t)
сопротивления ТЭМ-110,
Pt100, α=0,00385°С-1 , кл. 1
Расход |  |  | Электромагнитный расходомер |  |  |  |  | Ду= | 20 | мм | Qt2 = | 0.04 | м3/ч | ±2% ±1%
|  |  | "Мастерфлоу" | [7 empty] | Qt1 = | 0.06 | м3/ч
|  |  | F1= | 2 | F2= | 4 |  | класс |  | А | Qmax = | 6 | м3/ч
Давление |  |  | Преобразователь давления | [7 empty] | p = 0 - | 1.6 | МПа | ±0,5%
|  |  | СДВ-И |  | (4-20) мА
Тепловычислитель
Тепловая энергия |  |  | СПТ 944 |  |  |  |  | 208х206х87 |  |  | 0-99999999 |  | Гкал | Тепловой энергии: +0,02 % Массового расхода: +0,02%
|  | Абонент: | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
[6 empty] | 201.55-016-АТС | [6 empty] | .БД
ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» Ленинградская обл., г.Луга, Ленинградское шоссе, д.7 (хирургический корпус).
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
Разработал |  | Мельников |  |  | 09.16 | Узел учета тепловой энергии | [6 empty] | Стадия | Лист | Лист
Чертил |  | Мельников |  |  | 09.16 | [7 empty] | Р | 12.1 | 3
Проверил |  | Коротченко |  |  | 09.16
Н.контр. |  | Коротченко |  |  | 09.16 | База данных тепловычислителя СПТ-943.1 | [6 empty] | АО "Теплоэнергомонтаж"
Т.контр.
База данных для програмирования СПТ 943.1
Объект: |  | ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»
Адрес: |  | Ленинградская обл., г.Луга, Ленинградское шоссе, д.7 (хирургический корпус).
Обозначение |  | Диапазон изменений |  |  | Значение |  | Наименование и комментарий
(ОБЩ-БД) | ЕИ | 0, 1, 2 |  |  | 0 |  | Единицы измерений 0 - (Гкал и кгс/см2); 1 - (ГДж и МПа); 2 - (МWh и бар)
| ТО | 0-23 ч; 0-59 мин; 0-59 с |  |  |  |  | Время отсчета
| ДО | 01-31 д; 01-12 м; 00-99 г |  |  |  |  | Дата отсчета
| СР | 01 - 28 сут |  |  | 24 |  | Расчетные сутки
| ЧР | 00 - 23 ч |  |  | 23 |  | Расчетный час
| ПЛ | 0, 1 |  |  | 0 |  | Перевод часов на зимнее и летнее время.
| NT | 0 - 99 |  |  |  |  | Сетевой номер
| ИД | 0 - 99999999 |  |  |  |  | Идентификатор (серийный номер прибора)
| КИ | 0, 1, 2 |  |  | 0 |  | Конфигурация интерфейса
| ВМН | 00-00 - 23-59 |  |  | 00-00 |  | Начало разрешенного интервала времени работы модема
| ВМК | 00-00 - 23-59 |  |  | 00-00 |  | Конец разрешенного интервала времени работы модема
| tхк | 0 - 100 |  |  | 0 |  | Константа температуры холодной воды, 0С
| Рхк | 0-16 |  |  | 2 |  | Константа давления холодной воды, кг/см2
| ТС | 0, 1, 2, 3, 4 |  |  | 1 |  | Тип подключаемых датчик температуры
| КД | 0, 1, 2 |  |  | 2 |  | Контроль сигнала на дискретном входе
| СН | 0, 1, 2 |  |  | 0 |  | Управление выходом сигнализации
| ТС3 | 0, 1, 2, 3 |  |  | 00 |  | Подключение термопреобразователей для измерения температур t3, tx, tв
| КУ | 0, 1, 2 |  |  | 1 |  | Контроль значения текущего параметра выхода за пределы диапазона
| НУ | 0 - 10 |  |  | 7 |  | № пар-ра: 0-G1; 1-G2; 2-G3; 3-P1; 4-P2; 5 и 6-t1 и t2; 7-dt; 8-t3; 9-tx; 10-tв
| УВ | -999999,9...999999,9 |  |  | 25 |  | Верхняя уставка
| УН | -999999,9...999999,9 |  |  | 3* |  | Нижняя уставка
| Уdt |  |  |  | 3* |  | Минимальное значение разности температур для контроля
| КУ2 | 0, 1, 2 |  |  | 2 |  | Контроль значения текущего параметра выхода за пределы диапазона
| НУ2 | 0 - 10 |  |  | 5 |  | № пар-ра: 0-G1; 1-G2; 2-G3; 3-P1; 4-P2; 5 и 6-t1 и t2; 7-dt; 8-t3; 9-tx; 10-tв
| УВ2 | -999999,9...999999,9 |  |  | 75 |  | Верхняя уставка 2
| УН2 | -999999,9...999999,9 |  |  | 0 |  | Нижняя уставка 2
Обозначение |  | Диапазон изменений значения |  |  | Зн. ТВ1 |  | Зн. ТВ2 |  | Наименование и комментарий
(ТВ-БД) | СП | (0-99) |  |  | 0 |  | 0 |  | Номер схемы потребления
| КВ | 0 - 99999999 |  |  | 1 |  | 2 |  | Код (номер) теплового ввода
| tk1 | 0 - 176 0С |  |  | 95 |  | 65 |  | Константа температуры по трубопроводу 1, 2 и 3
| tk2 |  |  |  | 70 |  | 55
| tk3 |  |  |  | - |  | -
| ДВ | 0; 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | Признак использования датчиков избыточного давления
| ВП1 | 0 - 16 кг/см2 |  |  | 16.32 |  | 16.32 |  | Верхний предел диапазона
| ВП2 |  |  |  | 16.32 |  | 16.32 |  | измерений датчиков избыточного давления ПД1 и ПД2
| Pk1 | 0 - 16 кгс/см2 |  |  | 3 |  | 3.5 |  | Константа избыточного давления по трубопроводу 1, 2 и 3
| Pk2 |  |  |  | 2.5 |  | 3.25
| Pk3 |  |  |  | - |  | -
| KG | 0; 1; 2; 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | Контроль расхода. Правило работы прибора при выходе текущих
значений расхода G1, G2, G3 за границы диапазонов
| С1 | 0,00000 - 9,999999 м3 |  |  | ** |  | ** |  | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)**
| Gв1 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 60 |  | 15 |  | Верхний предел диапазона измерений расхода по трубопроводу 1
| Gн1 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 0.48 |  | 0.2 |  | Нижний предел диапазона измерений расхода по трубопроводу 1
| Gk1 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 10.9051 |  | 5.09 |  | Константа расхода по трубопроводу 1
| С2 | 0,00000-9,999999 м3 |  |  | ** |  | - |  | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)**
| Gв2 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 36 |  | 6 |  | Верхний предел диапазона измерений расхода по трубопроводу 2
| Gн2 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 0.16 |  | 0.08 |  | Нижний предел диапазона измерений расхода по трубопроводу 2 | [6 empty] | 2
| Gk2 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 7.5695 |  | 0.012 |  | Константа расхода по трубопроводу 2 | [6 empty] | 0.755
| С3 | 0,00000 - 9,999999 м3 |  |  | ** |  | - |  | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)** | [6 empty] | 0.04
| Gв3 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 36 |  | - |  | Верхний предел диапазона измерений расхода по трубопроводу 3 | [6 empty] | 2
| Gн3 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 0.48 |  | - |  | Нижний предел диапазона измерений расхода по трубопроводу 3 | [6 empty] | 0.045594
| Gk3 | 0 - 99999,99 м3/ч |  |  | 0 |  | - |  | Константа расхода по трубопроводу 3 | [6 empty] | 1 | 7,303 - сумма номинальных расходов
| АМ | 0, 1, 2, 3 |  |  | 1 |  | 0 |  | Алгоритм использовани Мк | [6 empty] | 1
| Мк | 0 - 99999,9 т/ч |  |  | 0 |  | 0 |  | Константа часовой массы
| НМ | 0,0000 - 0,0400 |  |  | 0.014 |  | 0 |  | Уставка на небаланс масс
| AQ | 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20 |  |  | 2 |  | 1 |  | Алгоритм вычисления с использованием Qк
| Qk | 0 - 9999,99 Гкал |  |  | 0.4 |  | 0.33 |  | Константа часового тепла
| ПС | 1; 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Печать суточных отчетов. Включение/выключение
| ПМ | 1; 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Печать месячных отчетов. Включение/выключение.
* - при выходе значения dt<3град.С узел учета считается вышедшим из строя
** - не превышать f гр. СПТ 943 = 18Гц
|  |  | Абонент |  |  | ______________________________________/_______________/
[6 empty] | 201.55-016-АТС | [8 empty] | Лист
12.2
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
База данных для программирования СПТ 943.1
Объект: |  | ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»
Адрес: |  | Ленинградская обл., г.Луга, Ленинградское шоссе, д.7 (хирургический корпус).
Алгоритм управления ДС (диагностические ситуации) и НС (нештатные ситуации). | [14 empty] | ТВ-1
АТmin | Алгоритм работы таймера Тmin |  |  | Признак события |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | 14 |  | 16 | 18 | 04 | - | - | - | -
АТmax | Алгоритм работы таймера Тmax |  |  | Признак события |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | 13 |  | 15 | 17 | 04 | - | - | - | -
АТэп | Алгоритм работы таймера Тэп |  |  | Признак события |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | - |  | 07 | - | - | - | - | - | -
АТф | Алгоритм работы таймера Тф |  |  | Признак статуса |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | 00 |  | - | - | 07 | - | - | - | -
-
[12 empty] | - | -
-
Алгоритм управления ДС (диагностические ситуации) и НС (нештатные ситуации). | [14 empty] | ТВ-2
АТmin | Алгоритм работы таймера Тmin |  |  | Признак события |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | 14 |  | 16 | - | - | 05 | - | - | -
АТmax | Алгоритм работы таймера Тmax |  |  | Признак события |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | 13 |  | 15 | - | - | 05 | - | - | -
АТэп | Алгоритм работы таймера Тэп |  |  | Признак события |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | - |  | 07 | - | - | - | - | - | -
АТф | Алгоритм работы таймера Тф |  |  | Признак статуса |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Номер события |  |  | 00 |  | - | - | 07 | - | - | - | -
-
[12 empty] | - | -
-
[6 empty] | 201.55-016-АТС | [8 empty] | Лист
12.3
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата

## БД СПТ944
База данных для програмирования СПТ 944
Объект:
Адрес:
Обозначение |  | Диапазон изменений значения |  |  |  | Значение |  | Наименование и комментарий
(ОБЩ-БД) | СП | 0000…9999 |  |  |  | 0000 |  | Схема потребления
| СА1 | 0000…9999 |  |  |  | 9999 |  | Альтернативная схема потребления 1
| АСА1 | Номер ДС/НС |  |  |  | #н/д |  | Алгоритм перехода на альтернативную схему 1
| СА2 | 0000…9999 |  |  |  | 9999 |  | Альтернативная схема потребления 2
| АСА2 | Номер ДС/НС |  |  |  | #н/д |  | Алгоритм перехода на альтернативную схему 2
| ЕИ/P | 0, 1, 2 |  |  |  | 0 |  | Единицы измерений 0 - (кгс/см2); 1 - (МПа); 2 - (бар)
| ЕИ/Q | 0, 1, 2 |  |  |  | 0 |  | Единицы измерений 0 - (Гкал); 1 - (ГДж); 2 - (МWh)
| ТО | 0-23 ч; 0-59 мин; 0-59 с |  |  |  | тек.время |  | Время отсчета
| ДО | 01-31 д; 01-12 м; 00-99 г |  |  |  | тек.время |  | Дата отсчета
| РКЧ | -99…99 с |  |  |  | 0 |  | Разовая корректировка хода часов
| СР | 01 - 28 сут |  |  |  | 01 |  | Расчетные сутки
| ЧР | 00 - 23 ч |  |  |  | 23 |  | Расчетный час
| ПЛ | 0, 1 |  |  |  | 0 |  | Перевод часов на зимнее и летнее время.
| tхк | 0 - 100 |  |  |  | 0 |  | Константа температуры холодной воды, 0С
| Рхк | 0-16 |  |  |  | 2,5 |  | Константа давления холодной воды, кг/см2
| ТС | 0, 1, 2 |  |  |  | 1 |  | Тип подключаемых датчик температуры
| Диапазон изменений значения |  |  | Значения |  |  |  |  | Наименование и комментарий
| 0…6 |  |  | ТС1 | 1 |  | ТС4 | 1 | Назначение датчика температуры
|  |  |  | ТС2 | 1 |  | ТС5 | 1
|  |  |  | ТС3 | 0 |  | ТС6 | 0
| 0…5 |  |  | ПД1 | 1 |  | ПД4 | 1 | Назначение датчика давления
|  |  |  | ПД2 | 1 |  | ПД5 | 1
|  |  |  | ПД3 | 0 |  | ПД6 | 0
| 0…25 кг/см2 |  |  | ВП1 | 10.2 |  | ВП4 | 10.2 | Верхний предел диапазона измерений датчиков избыточного давления
|  |  |  | ВП2 | 10.2 |  | ВП5 | 10.2
|  |  |  | ВП3 | 0 |  | ВП6 | 0
| 0…9,999999 м3 |  |  | С1 | ** |  | С4 | ** | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)**
|  |  |  | С2 | ** |  | С5 | **
|  |  |  | С3 | 0 |  | С6 | 0
| 0…9,999999 м3 |  |  | Gв1 | 30 |  | Gв4 | 12 | Верхний предел диапазона измерений объемного расхода
|  |  |  | Gв2 | 30 |  | Gв5 | 12
|  |  |  | Gв3 | 0 |  | Gв6 | 0
| 0…9,999999 м3 |  |  | Gн1 | 0.316 |  | Gн4 | 0.063 | Нижний предел диапазона измерений объемного расхода
|  |  |  | Gн2 | 0.316 |  | Gн5 | 0.063
|  |  |  | Gн3 | 0 |  | Gн6 | 0
| 0…9,999999 м3 |  |  | Gотс1 | 0.02 |  | Gотс4 | 0.008 | Отсечка самохода соответствующего датчика объема
|  |  |  | Gотс2 | 0.02 |  | Gотс5 | 0.008
|  |  |  | Gотс3 | 0 |  | Gотс6 | 0
Обозначение |  | Диапазон изменений значения |  |  |  | Значение |  | Наименование и комментарий
(ОБЩ-БД) | NT | 0 - 99 |  |  |  | 0 |  | Сетевой номер
| ИД | 0 - 99999999 | [5 empty] | Идентификатор (серийный номер прибора)
| КИ1 | {0-1}{0-5} |  |  |  | 12* |  | Конфигурация RS232-совместимого интерфейса М4
| КИ2 | {0-3}{0-6}{0-1} |  |  |  | 000 |  | Конфигурация интерфейса RS232
| КИ3 | {0-1}{0-5} |  |  |  | 00 |  | Конфигурация оптического интерфейса
| КД1 | 0-2 |  |  |  | 2 |  | Настройка дискретного входа D1
| КД2 | 0-4 |  |  |  | 0 |  | Настройка дискретного входа/выхода D2
| КД3 | 0-2 |  |  |  | 0 |  | Настройка дискретного входа D3
| КД4 | 0-4 |  |  |  | 0 |  | Настройка дискретного входа/выхода D4
| АКД1 | Номер ДС/НС |  |  |  | #н/д |  | Алгоритм работы дискретного выхода порта D2
| АКД2 | Номер ДС/НС |  |  |  | #н/д |  | Алгоритм работы дискретного выхода порта D4
| АНС | Номер ДС/НС |  |  |  | 00,01,03,64,80 |  | Список событий, относимых к нештатным ситуациям
| КТГ | {0-1}{0-1} |  |  |  | 00 |  | Контроль температурного графика
| tп1 | (0 - 175), ͦC |  |  |  | 0 |  | Температуры в характерных точках температурного графика подающего трубопровода
| tп2 |  |  |  |  | 0
| tп3 |  |  |  |  | 0
| tп4 |  |  |  |  | 0
| tп5 |  |  |  |  | 0
| tо1 | (0 - 175), ͦC |  |  |  | 0 |  | Температуры в характерных точках температурного графика обратного трубопровода
| tо2 |  |  |  |  | 0
| tо3 |  |  |  |  | 0
| tо4 |  |  |  |  | 0
| tо5 |  |  |  |  | 0
*- Значение корректируется при наладке
Абонент:__________________________________/___________/
100.ХХ-00-АТС
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. |  | Дата
Разработал | [6 empty] | Узел учета тепловой энергии |  |  | Стадия | Лист | Лист
Чертил | [9 empty] | Р | 1.1 | 2
Проверил
Н.контр. | [6 empty] | База данных тепловычислителя СПТ-944 |  |  | Наименование проектной организации
Т.контр.
Объект:
Адрес:
Обозначение |  | Диапазон изменений значения |  |  |  | Значение |  | Наименование и комментарий
| КУ1 | {0-2}{0-1}{0-9} |  |  |  | 108 |  | Контроль по уставкам. 108 – контроль dt по ТВ1;
| КУ2 |  |  |  |  | 000
| КУ3 |  |  |  |  | 000
| КУ4 |  |  |  |  | 000
| КУ5 |  |  |  |  | 000
| УВ1 | (-999999,9 - 999999,9) |  |  |  | 25 |  | Верхняя уставка. Верхняя граница диапазона, на соответствие которому контролируется один из текущих параметров
| УВ2 |  |  |  |  | 0
| УВ3 |  |  |  |  | 0
| УВ4 |  |  |  |  | 0
| УВ5 |  |  |  |  | 0
| УН1 | (-999999,9 - 999999,9) |  |  |  | 5 |  | Нижняя уставка. Нижняя граница диапазона, на соответствие которому контролируется один из текущих параметров
| УН2 |  |  |  |  | 0
| УН3 |  |  |  |  | 0
| УН4 |  |  |  |  | 0
| УН5 |  |  |  |  | 0
| AQc |  |  |  |  | #н/д |  | Формула расчета тепловой энергии.
| ПС | 0, 1 |  |  |  | 0 |  | Печать суточных отчетов. Включение/выключение.
| ПМ | 0, 1 |  |  |  | 0 |  | Печать месячных отчетов. Включение/выключение.
| PLG |  |  |  |  | #N/A |  | Логин провайдера. Используется при авторизации доступа к сети интернет
| PPW |  |  |  |  | #N/A |  | Пароль провайдера. Используется при авторизации для доступа к сети интернет
| АТ1 |  |  |  |  | #N/A |  | Набор АТ-команд, посылаемых модему
| АТ2 |  |  |  |  | #N/A
| АТ3 |  |  |  |  | #N/A
| АТ4 |  |  |  |  | #N/A
| АТ5 |  |  |  |  | #N/A
| ОТВ1 |  |  |  |  | #N/A |  | Ожидаемые ответы от модема в ответ на посылку команд АТ
| ОТВ2 |  |  |  |  | #N/A
| ОТВ3 |  |  |  |  | #N/A
| ОТВ4 |  |  |  |  | #N/A
| ОТВ5 |  |  |  |  | #N/A
| IP | 1.1.1.1. - 255.255.255.255 |  |  |  | 0.0.0.0 |  | IP адрес сервера, к которому предполагается подключение
| PORT | 1 - 65535 |  |  |  | 0 |  | Номер порта сервера
| SLG |  |  |  |  | #N/A |  | Логин для подключения к серверу
| SPW |  |  |  |  | #N/A |  | Пароль для подклбчениея к серверу
| Tka | (0 - 65535), с |  |  |  | 0 |  | Период отправки Keep-Alive.
Настроечные параметры по вводам | Диапазон изменений значения |  |  | Наименование параметра и значение |  |  |  |  | Наименование и комментарий
|  |  |  | ТВ1 |  |  | ТВ2
| {0-1}{0-1}{0-1} |  |  | ДВ | 110 |  | ДВ | 110 | Использование измеренных значений давления для расчета энтальпии
| 0...175, °C |  |  | tk1 | 95 |  | tk1 | 65 | Константа температуры по трубопроводам
|  |  |  | tk2 | 70 |  | tk2 | 55
|  |  |  | tk3 | 0 |  | tk3 | 0
| 0 - 16, кгс/см2 |  |  | Pk1 | 4.5 |  | Pk1 | 4 | Константа избыточного давления по трубопроводам
|  |  |  | Pk2 | 3.5 |  | Pk2 | 3
|  |  |  | Pk3 | 0 |  | Pk3 | 0
| 0…99999,99 м3 |  |  | Gkв1 | 5.821 |  | Gkв1 | 1.835 | Верхняя константа объемного расхода по трубопроводу 1
| 0…99999,99 м3 |  |  | Gkн1 | 0.316 |  | Gkн1 | 0.063 | Нижняя константа объемного расхода по трубопроводу 1
| Номер ДС/НС |  |  | AGв1 | #N/A |  | AGв1 | #N/A | Алгоритм использования константы AGв1
| Номер ДС/НС |  |  | AGн1 | #N/A |  | AGн1 | #N/A | Алгоритм использования константы AGн1
| 0…99999,99 м3 |  |  | Gkв2 | 5.726 |  | Gkв2 | 1.597 | Верхняя константа объемного расхода по трубопроводу 2
| 0…99999,99 м3 |  |  | Gkн2 | 0.316 |  | Gkн2 | 0.063 | Нижняя константа объемного расхода по трубопроводу 2
| Номер ДС/НС |  |  | AGв2 | #N/A |  | AGв2 | #N/A | Алгоритм использования константы AGв2
| Номер ДС/НС |  |  | AGн2 | #N/A |  | AGн2 | #N/A | Алгоритм использования константы Agн2
| 0…99999,99 м3 |  |  | Gkв3 | 0 |  | Gkв3 | 0 | Верхняя константа объемного расхода по трубопроводу 3
| 0…99999,99 м4 |  |  | Gkн3 | 0 |  | Gkн3 | 0 | Нижняя константа объемного расхода по трубопроводу 3
| Номер ДС/НС |  |  | AGв3 | #N/A |  | AGв3 | #N/A | Алгоритм использования константы AGв3
| Номер ДС/НС |  |  | AGн3 | #N/A |  | AGн3 | #N/A | Алгоритм использования константы AGн3
| 0,0000…0,0400 |  |  | НМ | 0.02 |  | НМ | 0.02 | Уставка на небаланс масс (только для СП=00, 02, 04, 08)
| 0…99999,99 т/ч |  |  | Mk | 0 |  | Mk | 0 | Константа часовой массы (только для СП=00, 02, 04, 08)
| Номер ДС/НС |  |  | AMk | 65 |  | AMk | 81 | Алгоритм использования константы Мк (только для СП=00, 02, 04, 08)
| Номер ДС/НС |  |  | ArV | #N/A |  | ArV | #N/A | Алгоритм использования произведения ρ3V3 (только для СП=00,02,04,08)
| 0…9999,99 Гкал |  |  | Qk | 0 |  | Qk | 0 | Константа часового тепла
| Номер ДС/НС |  |  | AQk | #N/A |  | AQk | #N/A | Алгоритм использования Qk
| 0…165 °C |  |  | Уdt | 3 |  | Уdt | 0 | Минимальное значение разности температуры для контроля
| 0.1 |  |  | ПС | 0 |  | ПС | 0 | Печать суточных отчетов
| 0.1 |  |  | ПМ | 0 |  | ПМ | 0 | Печать месячных отчетов
Алгоритм работы счетчиков времени:
| АСТ1 | 00,01,03 |  |  |  | АСТ11 | #N/A
| АСТ2 | 07,19,20,64 |  |  |  | АСТ12 | #N/A
| АСТ3 | 08,22,23 |  |  |  | АСТ13 | #N/A
| АСТ4 | 28,29,80 |  |  |  | АСТ14 | #N/A
| АСТ5 | #N/A |  |  |  | АСТ15 | #N/A
| АСТ6 | #N/A |  |  |  | АСТ16 | #N/A
| АСТ7 | #N/A |  |  |  | АСТ17 | #N/A
| АСТ8 | #N/A |  |  |  | АСТ18 | #N/A
| АСТ9 | #N/A |  |  |  | АСТ19 | #N/A
| АСТ10 | #N/A |  |  |  | АСТ20 | #N/A
Абонент:__________________________________/___________/
[7 empty] | 100.ХХ-00-АТС |  |  |  |  | Лист
1.2
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. |  | Дата

## ГР (4тр.)
Гидравлический расчет
для определения потерь давления в узле учета тепловой энергии.
Расход теплоносителя: | [5 empty] | Обозн. | Расход | Ед. изм.
Отопление (подающий тр-од) | [5 empty] | G1 | 40.8 | т/ч
Отопление (обратный тр-од) | [5 empty] | G2 | 40.8 | т/ч
ГВС (подающий тр-од) | [5 empty] | G3 | 2.9625 | т/ч
Циркуляция | [5 empty] | G4 | 0.296 | т/ч
Температура воды (подающий тр-од) | [5 empty] | T1 | 95 | оС
Температура воды (обратный тр-од) | [5 empty] | T2 | 70 | оС
Температура воды (тр-од ГВС) | [5 empty] | T3 | 65 | оС
Температура воды (циркуляционный тр-од) | [5 empty] | T4 | 55 | оС
Рабочее давление (подающий тр-од) | [5 empty] | P1 | 3 | кгс/см2
Рабочее давление (обратный тр-од) | [5 empty] | P2 | 2.5 | кгс/см2
Рабочее давление (подающий тр-од) | [5 empty] | P3 | 3.5 | кгс/см2
Рабочее давление (обратный тр-од) | [5 empty] | P4 | 3.25 | кгс/см2
Наименование |  |  |  |  | Обозн. | Размерность | ТРУБОПРОВОДЫ
[7 empty] | Т1 | Т2 |  | Т3 |  | Т4
ИСХОДНЫЕ РАЗМЕРЫ СУЖЕНИЯ
Диаметр трубопровода перед сужением |  |  |  |  | D1 | м | 0.125 | 0.125 |  | 0.05 |  | 0.032
Диаметр сужения |  |  |  |  | D0 | м | 0.065 | 0.065 |  | 0.02 |  | 0.02
Скорость в сужении D0 |  |  |  |  | V0 | м/с | 3.5501 | 3.4928 |  | 2.6711 |  | 0.26549
Длина сужения |  |  |  |  | L0 | м | 0.53 | 0.53 |  | 0.261 |  | 0.261
Диаметр трубопровода после сужения |  |  |  |  | D3 | м | 0.125 | 0.125 |  | 0.05 |  | 0.05
Длина конфузора |  |  |  |  | l1 | м | 0.1 | 0.1 |  | 0.045 |  | 0.03
Длина диффузора |  |  |  |  | l2 | м | 0.1 | 0.1 |  | 0.045 |  | 0.045
Эквивалентная шероховатость труб |  |  |  |  | D | мм | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 1
ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ
Давление |  |  |  |  | Р | кгс/см2 | 3 | 2.5 |  | 3.5 |  | 3.25
Температура |  |  |  |  | t | С° | 95 | 70 |  | 65 |  | 55
Расход массовый |  |  |  |  | G | т/ч | 40.8 | 40.8 |  | 2.9625 |  | 0.296
[7 empty] | 0.95 | 0.7 |  | 0.65 |  | 0.55
Плотность [2] |  |  |  |  | r | кг/м3 | 962.0607 | 977.8374 |  | 980.664 |  | 985.7872
Динамическая вязкость[2] |  |  |  |  | m | мГс*с/м2 | 30.3434 | 41.0015 |  | 43.8395 |  | 50.4393
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДА И ПОТОКА
Расход объемный |  |  |  |  | Q | м3/ч | 42.409 | 41.7247 |  | 3.0209 |  | 0.30027
Угол конфузора |  |  |  |  | a1 | гр | 33.3985 | 33.3985 |  | 36.8699 |  | 0
Угол диффузора |  |  |  |  | a2 | гр | 33.3985 | 33.3985 |  | 36.8699 |  | 36.8699
Площадь cечения трубопровода D1 |  |  |  |  | F1 | м2 | 0.012272 | 0.012272 |  | 0.0019635 |  | 0.00080425
Площадь сечения сужения D0 |  |  |  |  | F0 | м2 | 0.0033183 | 0.0033183 |  | 0.00031416 |  | 0.00031416
Площадь cечения трубопровода D3 |  |  |  |  | F3 | м2 | 0.012272 | 0.012272 |  | 0.0019635 |  | 0.0019635
Скорость в трубопроводе D1 |  |  |  |  | V1 | м/с | 0.95994 | 0.94445 |  | 0.42737 |  | 0.10371
Скорость в трубопроводе D3 |  |  |  |  | V3 | м/с | 0.95994 | 0.94445 |  | 0.42737 |  | 0.042479
Кинематическая вязкость |  |  |  |  | n | м2/с | 3.0941e-07 | 4.1134e-07 |  | 4.3855e-07 |  | 5.0194e-07
Число Рейнольдса в сужении |  |  |  |  | Re |  | 745798.485 | 551932.7445 |  | 121815.2014 |  | 10578.6677
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Динамический напор | [5 empty] | Па | 6062.4712 | 5964.6575 |  | 3498.3378 |  | 34.7429
[7 empty] | 0.5828 | 0.5828 |  | 0.64338 |  | 0
[6 empty] | 201.55-016-АТС |  |  | .ГР
ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» Ленинградская обл., г.Луга, Ленинградское шоссе, д.7 (хирургический корпус).
Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
Разработал |  | Мельников |  |  | 09.16 | Узел учета тепловой энергии |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Чертил |  | Мельников |  |  | 09.16 |  |  |  | Р |  | 1 | 2
Проверил |  | Коротченко |  |  | 09.16
Н.контр. |  | Коротченко |  |  | 09.16 | Гидравлический расчет |  |  | АО "Теплоэнергомонтаж"
Т.контр.
Конфузор
Отношение F0/F1 |  |  |  |  | n0 |  | 0.2704 | 0.2704 |  | 0.16 |  | 0.16
Коэф. сопр. конфузора [1](5-22) |  |  |  |  | z |  | 0.057273 | 0.05728 |  | 0.074533 |  | 0.074533
Потеря давления в конфузоре уч-к 1-2 |  |  |  |  | DR1 | Па | 347.2133 | 341.6576 |  | 260.7431 |  | 2.5895
Измерительный участок
Относит. шероховатость стенок | [6 empty] | 0.0076923 | 0.0076923 |  | 0.05 |  | 0.05
Коэф. сопротивления трения [1](2-4) |  |  |  |  | l |  | 0.032673 | 0.032706 |  | 0.05216 |  | 0.053613
Коэф. сопротивления участка 2-3 |  |  |  |  | z |  | 0.26641 | 0.26668 |  | 0.68069 |  | 0.69964
Потеря давления участка 2-3 |  |  |  |  | DR2 | Па | 1615.0963 | 1590.6699 |  | 1785.97 |  | 24.3076
Диффузор
Отношение F1/F0 |  |  |  |  | n1 |  | 3.6982 | 3.6982 |  | 6.25 |  | 2.56
Коэф.сопр. расширения [1](5-5) |  |  |  |  | дзета_p |  | 0.3782 | 0.3782 |  | 0.57188 |  | 0.30097
Коэф.сопр. трения [1](5-6) |  |  |  |  | дзета_тр |  | 0.0075659 | 0.0075736 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | z |  | 0.38577 | 0.38577 |  | 0.57188 |  | 0.30097
Отношение L0/D0 | [6 empty] | 8.1538 | 8.1538 |  | 13.05 |  | 13.05
Поправка на неравном-ть поля [1](5-2) |  |  |  |  | Кд |  | 1.4 | 1.4 |  | 0.7 |  | 0.7
Коэфф-т сопротивления диффузора |  |  |  |  | z |  | 0.54007 | 0.54008 |  | 0.40032 |  | 0.21068
Потеря давления в дифф-ре уч-к 3-4 |  |  |  |  | DR3 | Па | 3274.1697 | 3221.4082 |  | 1400.4473 |  | 7.3195
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА СУЖЕНИИ |  |  |  |  | DR | Па | 5236.4793 | 5153.7357 |  | 3447.1604 |  | 34.2166
[6 empty] | мм.в.ст. | 533.7899 | 525.3553 |  | 351.3925 |  | 3.4879
[6 empty] | м.в.ст. | 0.53379 | 0.52536 |  | 0.35139 |  | 0.0034879
[6 empty] | кГс/см2 | 0.054413 | 0.053553 |  | 0.03582 |  | 0.00035555
Потери давления на трение в трубопр-де
Диаметр тр-да |  |  |  |  | м | D | 0.125 | 0.125 |  | 0.065 |  | 0.065
Длина тр-да |  |  |  |  | м | L | 0.8 | 0.8 |  | 0.5 |  | 0.5
Коэффициент гидравлического сопрот. |  |  |  |  | номогр. | λ | 0.025 | 0.025 |  | 0.035 |  | 0.035
Значение λ определяется по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона (Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр
Потери давления на трение в трубопроводе |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0.0072623 | 0.0072623 |  | 0.00088117 |  | 8.7969e-06
Потери давления на трение в трубопр-де
Диаметр тр-да |  |  |  |  | м | D | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
Длина тр-да |  |  |  |  | м | L | 0 | 0 |  | 0.267 |  | 0.15
Коэффициент гидравлического сопрот. |  |  |  |  | номогр. | λ | 0.038 | 0.038 |  | 0.038 |  | 0.038
Значение λ определяется по графику определения сопротивления трения в области квадратичного закона (Прандля-Никурадзе) при Re>Reпр
Потери давления на трение в трубопроводе |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0.0018969 |  | 1.0639e-05
Коэффициенты местных сопротивлений:
Задвижка | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Отвод гнутый (90о) | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Тройник | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Внезапное сужение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.13 |  | 0.13
Внезапное расширение | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.26 |  | 0.26
Обратный клапан | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Потери давления в местных сопротивлениях |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0.00035507 |  | 2.0909e-05
Потеря давления на счетчике горячей воды |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Потеря давления на запорной арматуре |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Потеря давления на фильтре |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Суммарные потери давления на УУТЭ |  |  |  |  | Р | кГс/см2 | 0.061675 | 0.060815 |  | 0.038953 |  | 0.00039589
[5 empty] | Р | м в.ст. | 0.61675 | 0.60815 |  | 0.38953 |  | 0.0039589
Гидравлический расчет выполнен на основании следующих нормативных документов:
- | Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям, М., Машиностроение, 1992г.
- | Плотность, энтальпия, вязкость воды, М., Госстандарт России, 1993г.
- | Абрамов Н.Н., Поспелова М.М. Расчет водопроводных сетей, М., Госстройиздат, 1962г.
- | Андрияшев М.М. Гидравлический расчет водопроводных сетей, М., Стройиздат, 1964г.
- | СНИП 2.04.02-84
- | СНИП 2.04.05-92
[6 empty] | 201.55-016-АТС |  |  | .ГР |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата